## 设备订货表
类型 | 代号 | 订货号 | 电气规格及点位 | 输出类型 | 共性
PLC | ES3_L32T | DVP32ES311T | 24VDC16DI16DQ | 晶体型（NPN）输出 | ES3系列PLC内建Ethernet、RS-485*2、USB通讯口、MicroSD卡接口，支持最大256点I/O，程序容量64ksteps，采用脱落式端子
| ES3_32T | DVP32ES300T | 100~220VAC16DI16DQ | 晶体型（NPN）输出
| ES3_32TR | DVP32ES300R | 100~220VAC16DI16DQ | 继电器（Relay）输出
| ES3_48T | DVP48ES300T | 100~220VAC24DI24DQ | 晶体型（NPN）输出
| ES3_48TR | DVP48ES300R | 100~220VAC24DI24DQ | 继电器（Relay）输出
| ES3_64T | DVP64ES300T | 100~220VAC32DI32DQ | 晶体型（NPN）输出
| ES3_64TR | DVP64ES300R | 100~220VAC32DI32DQ | 继电器（Relay）输出
| ES3_80T | DVP80ES300T | 100~220VAC40DI40DQ | 晶体型（NPN）输出
| ES3_80TR | DVP80ES300R | 100~220VAC40DI40DQ | 继电器（Relay）输出
数字量模块 | 8DI | DVP08XM211N | 8点输入 |  | 数字量输入DI：24VDC，5mA；继电器输出：250VAC，30VDC以下，2A/点，5A/共点；晶体管输出：漏型，5~30VDC，0.5A/点，4A/共点
| 4DI4DQR | DVP08XP211R | 4点输入 | 4点继电器输出
| 4DI4DQN | DVP08XP211T | 4点输入 | 4点晶体管（漏型）输出
| 8DQR | DVP08XN211R |  | 8点继电器输出
| 8DQN | DVP08XN211T |  | 8点晶体管（漏型）输出
| 16DI | DVP16XM211N | 16点输入
| 8DI8DQR | DVP16XP211R | 8点输入 | 8点继电器输出
| 8DI8DQN | DVP16XP211T | 8点输入 | 8点晶体管（漏型）输出
| 16DQR | DVP16XN211R |  | 16点继电器输出
| 16DQN | DVP16XN211T |  | 16点晶体管（漏型）输出
| 16DI8DQR | DVP24XP200R | 16点输入 | 8点继电器输出
| 16DI8DQN | DVP24XP200T | 16点输入 | 8点晶体管（漏型）输出
| 24DQR | DVP24XN200R |  | 24点继电器输出
| 24DQN | DVP24XN200T |  | 24点晶体管（漏型）输出
| 16DI16DQR | DVP32XP200R | 16点输入 | 16点继电器输出
| 16DI16DQN | DVP32XP200T | 16点输入 | 16点晶体管（漏型）输出
模拟量模块 | 4AI | DVP04AD-E2 | 4点输入 |  | 模拟量输入：14 位分辨率-5V~+5V，-10~+10V，-20mA~+20mA 13 位分辨率 0/4~20mA 模拟量输出：14 位分辨率-10V~10V，0~20mA，4~20mA
| 2AQ | DVP02DA-E2 |  | 2点输出
| 4AQ | DVP04DA-E2 |  | 4点输出
| 4AI2AQ | DVP06XA-E2 | 4点输入 | 2点输出
温度测量模块 | 4RTD | DVP04PT-E2 | 4 通道 | RTD | 热电阻：Pt100、Pt1000、Ni100、Ni1000、0~300Ω、0~3000Ω，分辨率：0.1℃/0.1℉（16 位）
| 6RTD | DVP06PT-E2 | 6 通道 | RTD
| 4HJK | DVP04TC-E2 | 4 通道 | 热电偶 | 热电偶：J、K、R、S、T、E、N 或-80~+80mV；0.1℃/0.1℉（16 位转换器）
定位模块 | 2Z | DVP02PU-E2 | 2轴 |  | 2 轴运动控制 5~24VDC，1 组（A/B/Z 相）差动输入，硬件输入带宽最高 200KHz 24VDC，5mA，5 点输入，硬件输入带宽最高 1KHz 5VDC，2 轴（4 点）差动输出，最高输出频率 200KHz

## 模块电流消耗表
分类 | 机种型号 | 内部电源消耗电流mA | 内部电源消耗功率W | 外部电源消耗功率W
PLC | DVP32ES311T | 100 | 2.4 | 0.48
| DVP32ES300T | 100 | 2.4 | 0.48
| DVP32ES300R | 180 | 4.32 | N/A
| DVP48ES300T | 100 | 2.4 | 0.72
| DVP48ES300R | 220 | 5.28 | N/A
| DVP64ES300T | 110 | 2.64 | 0.96
| DVP64ES300R | 260 | 6.24 | N/A
| DVP80ES300T | 110 | 2.64 | 1.2
| DVP80ES300R | 300 | 7.2 | N/A
数字量模块 | DVP08XM211N | 10 | 0.24 | N/A
| DVP08XP211R | 30 | 0.72 | N/A
| DVP08XP211T | 12 | 0.29 | 0.12
| DVP08XN211R | 55 | 1.32 | N/A
| DVP08XN211T | 12 | 0.29 | 0.24
| DVP16XM211N | 14 | 0.34 | N/A
| DVP16XP211R | 14 | 0.34 | 1
| DVP16XP211T | 14 | 0.34 | 0.36
| DVP16XN211R | 14 | 0.34 | 1.9
| DVP16XN211T | 16 | 0.38 | 0.72
| DVP24XP200R | 12 | 0.29 | N/A
| DVP24XP200T | 14 | 0.34 | 0.36
| DVP24XN200R | 14 | 0.34 | N/A
| DVP24XN200T | 18 | 0.43 | 0.72
| DVP32XP200R | 14 | 0.34 | N/A
| DVP32XP200T | 16 | 0.38 | 0.72
模拟量 | DVP04AD-E2 | 15 | 0.36 | 1
| DVP02DA-E2 | 15 | 0.36 | 1.5
| DVP04DA-E2 | 15 | 0.36 | 3
| DVP06XA-E2 | 16.7 | 0.4 | 2.5
温度模块 | DVP04PT-E2 | 15 | 0.36 | 1.5
| DVP06PT-E2 | 16.7 | 0.4 | 1.5
| DVP04TC-E2 | 15 | 0.36 | 1.2
定位模块 | DVP02PU-E2 | 60 | 1.44 | N/A

## 装置列表
类型 | 识别标识符 | 数量 | 范围 | 备注 | 位访问 | 字访问 | 类型 | 识别标识符 | 读写属性 | 断电保持属性 | 保持范围
数字量输入 | X | 256 | X0-X377 | X+8进制表示 | ok+F |  | 数字量输入 | X | 一般只读，不建议写 | 不保持
数字量输出 | Y | 256 | X0-X377 | Y+8进制表示 | ok+F |  | 数字量输出 | Y | 一般只写，可读 | 不保持
辅助寄存器 | M | 8192 | M0-M8191 | M+10进制表示 | ok |  | 辅助寄存器 | M | 可读可写，不建议内部用，不建议非符号访问 | 部分保持 | M6000-M8191
特殊寄存器 | SM | 4096 | SM0-SM4095 | SM+10进制表示 | ok |  | 特殊寄存器 | SM | 视情况而定 | 部分保持 | 系统管理
一般标志 | S | 2048 | S0-S2047 | S+10进制表示 | ok |  | 一般标志 | S | 可读可写，不建议内部用，不建议非符号访问 | 部分保持 | S512-S1023
定时器 | T | 512 | T0-T511 | T+10进制表示 | ok | ok | 定时器 | T | 配合定时器专用 | 不保持
计数器 | C | 512 | C0-C511 | C+10进制表示 | ok | ok | 计数器 | C | 配合计数器专用 | 部分保持 | C448-C511
高速计数器 | HC | 256 | HC0-HC255 | HC+10进制表示 | ok | ok | 高速计数器 | HC | 配合高速计数器专用 | 部分保持 | HC128-HC255
数据寄存器 | D | 30000 | D0~D29999 | D+10进制表示 | ok+F | ok | 数据寄存器 | D | 可读可写，数据存储区 | 部分保持 | D20000-D29999
特殊数据寄存器 | SR | 2048 | SR0-SR2048 | SR+10进制表示 |  | ok | 特殊数据寄存器 | SR | 可读可写 | 部分保持 | 系统管理
文件寄存器 | FR | 65536 | FR0~FR65535 | FR+10进制表示 |  | ok | 文件寄存器 | FR | 可读可写 | 保持 | FR0-FR65535
变址寄存器 | E | 10 | E0-E9 | E+10进制表示 |  | ok | 变址寄存器 | E | 可读可写 | 不保持

## 数据类型
数据类型 | 数据长度 | 值范围 | 支持的数据区 | 备注
BOOL | 1个位 | 0,1 | 所有的位数据区均支持
WORD | 16个位 | -32768 ~ 32767 | D/E
DWORD | 32个位 | -2147483648 ~ 2147483647 | D/E
INT | 16个位 | 0-16#FFFF | D
DINT | 32个位 | 0-16#FFFF FFFF | D
REAL | 32个位 | -3.402823e+38 ~ -1.175495e-38、0 及 1.175495e-38 ~ 3.402823e+38 | D
STRING | 字符数向上取偶/2 * WORD | ASCII 字符 | D
TIMER | 定时器格式，用来代表定时器装 置 |  | T
COUTER | 计数器格式，用来代表计数器装 置。 |  | C
UDT |  |  | D
ARRAY | 数组类型 * N | 最大512个 | D | 不支持 SR / SM / E / F

## 模拟量
ES3 主机连接特殊 I/O 模块时（不限于模拟量模块），寄存器 D9900 ~ D9999 将被占用，使用者可利用MOV 指令在程序中指定 D9900 ~ D9999 来获取通道数值
| 第1个IO | 第2个IO | 第3个IO | 第4个IO | 第5个IO | 第6个IO | 第7个IO | 第8个IO
位置代码 | D1320 | D1321 | D1322 | D1323 | D1324 | D1325 | D1326 | D1327
CH1信号值 | D9900 | D9910 | D9920 | D9930 | D9940 | D9950 | D9960 | D9970
CH2信号值 | D9901 | D9911 | D9921 | D9931 | D9941 | D9951 | D9961 | D9971
CH3信号值 | D9902 | D9912 | D9922 | D9932 | D9942 | D9952 | D9962 | D9972
CH4信号值 | D9903 | D9913 | D9923 | D9933 | D9943 | D9953 | D9963 | D9973
CH5信号值 | D9904 | D9914 | D9924 | D9934 | D9944 | D9954 | D9964 | D9974
CH6信号值 | D9905 | D9915 | D9925 | D9935 | D9945 | D9955 | D9965 | D9975

## SM
SM | 功能说明 | FirstScan | Run | Stop | RW | 默认值
SM9 | 系统错误 | 0 | 0 |  | R | 0
SM10 | 扩展模块发生错误 | 0 | 0 | 0 | R | 0
SM22 | 清除错误记录 | 0 | 0 | 0 | RW | 0
SM96 | COM1 送信标志 | 0 | 0 | 0 | RW | 0
SM97 | COM2 送信标志 | 0 | 0 | 0 | RW | 0
SM98 | COM1 接收等待 | 0 | 0 | 0 | R | 0
SM99 | COM2 接收等待 | 0 | 0 | 0 | R | 0
SM100 | COM1 接收完毕 | 0 | 0 | 0 | RW | 0
SM101 | COM2 接收完毕 | 0 | 0 | 0 | RW | 0
SM102 | COM1 通讯指令接收数据错误 | 0 | 0 | 0 | RW | 0
SM103 | COM2 通讯指令接收数据错误 | 0 | 0 | 0 | RW | 0
SM104 | COM1 接收逾时标志 | 0 | 0 | 0 | RW | 0
SM105 | COM2 接收逾时标志 | 0 | 0 | 0 | RW | 0
SM106 | COM1 8/16 位处理模式选择，ON：8 位，OFF：16 位 | 0 | 0 | 0 | RW | 0
SM107 | COM2 8/16 位处理模式选择，ON：8 位，OFF：16 位 | 0 | 0 | 0 | RW | 0
SM203 | Run=>Stop 时，非停电保持区域全部清除一次 | 0 | 0 | 0 | RW | 0
SM204 | 非停电保持区域全部清除 | 0 | 0 | 0 | RW | 0
SM205 | 停电保持区域全部清除 | 0 | 0 | 0 | RW | 0
SM206 | 输出全部禁止 | 0 | 0 | 0 | RW | 0
SM209 | COM1 通讯协议变更用 | 0 | 0 | 0 | RW | 0
SM210 | COM1 ASCII/RTU 模式选择，ON 时为 RTU 模式 | 0 | 0 | 0 | RW | 0
SM211 | COM2 通讯协议变更用 | 0 | 0 | 0 | RW | 0
SM212 | COM2 ASCII/RTU 模式选择，ON 时为 RTU 模式 | 0 | 0 | 0 | RW | 0
SM215 | 启动 PLC RUN | 0 | 0 | 0 | RW | 0
SM218 | 万年历无法计时警告标志 | 0 | 0 | 0 | R | 0
SM219 | 万年历电池低电压标志 | 0 | 0 | 0 | R | 0
SM400 | PLC OnRun | 0 | 1 | 0 | R | 0
SM401 | PLC OnStop | 0 | 0 | 1 | R | 0
SM402 | 启始正向（RUN 的瞬间“ON”）脉冲 | 0 | 1 | 0 | R | 0
SM403 | 启始负向（RUN 的瞬间“OFF”）脉冲 | 0 | 0 | 1 | R | 0
SM404 | 10ms 时钟脉冲，5ms ON/5ms OFF | 0 |  |  | R | 0
SM405 | 100ms 时钟脉冲，50ms ON/50ms OFF | 0 |  |  | R | 0
SM406 | 200ms 时钟脉冲，100ms ON/100ms OFF | 0 |  |  | R | 0
SM407 | 1s 时钟脉冲，0.5s ON/0.5s OFF | 0 |  |  | R | 0
SM604 | SORT 排序指令工作模式设定（ON–降序排序，OFF–升 幂排序） | 0 |  |  | RW | 0
SM605 | SMOV 工作模式指定 | 0 |  |  | RW | 0
SM606 | 8/16 位工作模式选择 | 0 |  |  | RW | 0
SM1000 | 以太网络设定标志。ON 时，将 SR1000~SR1006 的数据 写入闪存。 | 0 |  |  | RW | 0
SM1001 | 以太网络联机状态 | 0 |  |  | R | 0
SM1090 | TCP 联机忙碌（Connection Busy） | 0 |  |  | R | 0
SM1091 | UDP 联机忙碌（Connection Busy） | 0 |  |  | R | 0

## SR
SR | 功能说明 | RW | 默认值
SR201 | COM1 通讯站号 | RW | 1
SR202 | COM2 通讯站号 | RW | 1
SR209 | COM1 通讯协议 | RW | 16#0024
SR210 | COM1 通讯逾时时间（单位：ms），设定为 0 表不逾时 | RW | 0
SR212 | COM2 通讯协议 | RW | 16#0024
SR213 | COM2 通讯逾时时间（单位：ms），设定为 0 表不逾时 | RW | 0
SR217 | COM1 自定义鲍率数值（单位：100 bps） | RW | 96
SR218 | COM2 自定义鲍率数值（单位：100 bps） | RW | 96
SR220 | 万年历（RTC）年（公元）00~99（BCD） | R
SR221 | 万年历（RTC）月 01~12（BCD） | R
SR222 | 万年历（RTC）日 01~31（BCD） | R
SR223 | 万年历（RTC）时 00~23（BCD） | R
SR224 | 万年历（RTC）分 00~59（BCD） | R
SR225 | 万年历（RTC）秒 00~59（BCD） | R
SR226 | 万年历（RTC）星期 1~7 | R
SR391 | 万年历（RTC）年（公元）00~99（十进制） | R
SR392 | 万年历（RTC）月 01~12（十进制） | R
SR393 | 万年历（RTC）日 01~31（十进制） | R
SR394 | 万年历（RTC）时 00~23（十进制） | R
SR395 | 万年历（RTC）分 00~59（十进制） | R
SR396 | 万年历（RTC）秒 00~59（十进制） | R
SR397 | 万年历（RTC）星期 1~7 | R
SR407 | RUN 后，每秒加 1，重复计数由 0~32767 再由-32768~0 | RW | 0
SR408 | RUN 后，每完成一次扫描后加 1，重复计数由 0~32767 再由-32768~0 | RW | 0
SR1000 | 以太网络 IP 地址（32 位） | RW
SR1001 | 以太网络 IP 地址（32 位） | RW
SR1002 | 子网掩码 32 | RW
SR1003 | 子网掩码 32 | RW
SR1004 | 以太网络网关地址（32 位） | RW
SR1005 | 以太网络网关地址（32 位） | RW
SR1006 | TCP 保持连接时间（sec.） | RW
SR1009 | TCP 目前联机数 | R
SR1010 | TCP 重传时间（ms） | R
SR1011 | MODBUS/TCP Server 联机数 | R
SR1012 | MODBUS/TCP Client 联机数 | R
SR1013 | EtherNet/IP Adapter 联机数 | R
SR1014 | EtherNet/IP Scanner 联机数 | R
SR1015 | MODBUS/TCP Server 报文接收等待逾时时间（ms） | RW
SR1016 | MODBUS/TCP Client 成功建立联机后，延迟开始发送的 等待时间（ms）（0~1000） | RW
SR1312 | RTU-EN01 联机 1 通讯代码 | R
SR1313 | RTU-EN01 联机 2 通讯代码 | R
SR1314 | RTU-EN01 联机 3 通讯代码 | R
SR1315 | RTU-EN01 联机 4 通讯代码 | R